소방시설 설비배관 지진충격 흡수/감소/소멸식 내진설계 시공 시방서 !

국민안전처 고시 제2015-138호. 소방시설의 내진설계기준 제정.

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “내진”이란 면진, 제진을 포함한 지진으로부터 소방시설의 피해를 줄일 수 있는

구조를 의미하는 포괄적인 개념을 말한다.

2. “면진”이란 건축물과 소방시설을 분리시켜 지반진동으로 인한 지진력이 직접 구조물         로 전달되는 양을 감소시킴으로써 내진성을 확보하는 수동적인 지진 제어 기술을 말         한다.

3. “제진”이란 별도의 장치를 이용하여 지진력에 상응하는 힘을 구조물 내에서 발생시         키거나 지진력을 흡수하여 구조물이 부담해야 하는 지진력을 감소시키는 능동적 지         진 제어 기술을 말한다.

9. “지진분리장치”란 지진발생시 건의 지진하중이 소방시설에 전달되지 않도록

지진으로 인한 진동을 격리시키는 장치를 말한다.

제7조(배관) ① 배관의 내진설계는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

2. 배관의 변형을 최소화하고 소화설비 주요 부품사이의 유연성을 증가시킬                수 있는 것으로 설치하여야 한다.

4. 건물의 지진분리이음이 설치되는 위치의 배관에는 직경과 상관없이

지진분리장치를 설치하여야 한다.

제9조.(지진분리장치) 지진분리장치에 대한 내진설계 시 다음 각 호를 고려하여야 한다.

1.지진분리장치는 전후좌우 방향의 변위를 수용할 수 있도록 설치하여야 한다.

2. 지진분리장치 1.8 m 이내에는 4방향 버팀대를 설치하여야 한다.

3. 버팀대는 지진분리장치 자체에 설치할 수 없다

*.지진분리장치 시공이란? 지진발생시 360도 방향  수평 지진력 및 수직 지진력을 흡수/

감소/소멸시키는 내진행가,내진가대,“내진스프링행가 및 내진 체인스프링가대, 내진스프     링가대, 내진인서트”를 말한다.

소방시설의 내진, 면진, 제진설계 및 시공에 적용한다. 각종 건축물의 설비배관공사에도

적용한다.

흔히 내진행가, 내진가대로 칭하기도 한다. 소방시설 및 각종 설비배관의  내진설계 및

시공에 적용하여 내진안전성을 확보한다.

지진분리장치는 4방향 버팀대를 포함하는 360도 방향 버팀대인 고정식 “내진스프링가대     나 내진스프링행가”를 고정식으로 설치하는 것이 내진안전성 확보 및 시공성이 좋다.

1. 소방시설 설비배관의 내진설계 및 시공 표준시방서. 내진 면진특허 신기술.

1)적용범위

소방시설 설비배관 옥내소화전공사,스프링클러공사,물분무소화설비공사 상기 연관된 공사에 대하여 적용한다.

==>지진 발생시 실에 매달려 관성에 의해 움직이지 않는

유연성을 부여한 지진추 원리 및 점접촉 체인원리, 스프링원리를 응용하여

건축물을 통해 각종 설비배관에 전달되는 360도 방향 수평,수직 지진력을 흡수/감소/소멸시키는 원리를 적용해, 기존의 설비배관 고정장치인 “일반형 행가 나 용접 고정 방식의 가대, 브레이스 고정, 와이어 로우프 고정” 방식에서 탈피하여

===>지진 발생시 건축물을 통해 소방설비 배관, 제연덕트배관, 소방통신 트레이배관에 전달되는 전후,좌우, 상하 360도 3차원의 지진력을 흡수/감소/소멸 시킬 수 있도록 유연성을 부여한 “내진스프링행가”와 “내진체인스프링가대”“내진스프링가대”등등 “내진용 배관설계 시공장치”를 적용해서 배관길이 2.5m를 기준으로 건축구조물을 통해 각종 소방설비배관에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키도록 내진설계 및 내진보강을 하여 내진안전성을 확보하고, 지진의 2차 피해를 예방 하도록 하며, 360도 방향 버팀대 기능도 발휘하도록 내진설계 및 시공을 한다.

2).수평배관(횡주관,횡지관)에 적용하는  내진 면진설계 및 시공방법.

“내진스프링행가 및 내진체인스프링가대, 내진스프링가대”는

각종 설비배관 배관길이 2.5m에 1개소 설치를 기준으로 한다.(횡주관에는 “내진     체인스프링가대,내진스프링가대”를 횡지관에는 “내진스프링행가”적용을 권장함).     360도 방향 버팀대 역할도 겸하여 발휘한다.

전기 통신 트레이배관에 적용할 경우는 “내진 체인스프링가대”만을 적용하여

내진 면진설계 및 시공을 한다.

360도 3차원의 지진력에 의한 지진진동 감쇠율이 시간에 따른 최대 가속도값의     변화,시간에 따른 최대 변위값의 변화,시간에 따른 최대 속도값의 변화를 50%이     상 흡수/감소/소멸시키는 스프링 내장형 소방용행가 “내진스프링행가” 및 “내진     체인스프링가대”“내진스프링가대”를 적용하여 지진하중을 내진 및 면진하도록      내진설계 및 내진보강 시공을 한다.

3).수직배관(입상관)의 내진설계 시공방법.

==>기존의 입상관 고정틀 고정방식으로 건축물과 거동을 같이 하도록 고정한다.

4).수직배관(입상관)에서 가지 분기배관(횡주관)의 내진설계 시공방법.

==>내진용 루우프배관을 병행한

“내진스프링가대”“내진체인스프링가대”와 “내진스프링행가” 시공법을 이용해 내     진 면진설계 및 시공을 한다. PD앞 횡주관 시작 부분과 관말부분에 “내진스프     링가대”를 고정식으로 설치하여 유속에 의한 흔들림을 방지한다.

5).옹벽 관통 부분의 각종 설비배관 내진설계 시공방법.

==>“내진스프링행가” 및 “내진 체인스프링가대”“내진스프링가대”를 적용해서 내진설계 및 시공을 한다.

6).건축물 인입부와 설비기기와 배관 접속부 내진설계 시공방법.

==>“내진스프링행가 및 내진체인스프링가대,내진스프링가대“를 설치 시공하여 지     진에 의한 변위를 흡수하도록 내진설계 및 시공을 한다.

7).내진스프링행가의 변위량 (건축물 내진설계 준용) 및 횡주관 수평지진력 계산.

*.변위량 = 2RH =2*기울기* 배관된 건축물의 배관 높이

(기울기: 철골조 건축물==>1/100, 콘크리트조 건축물 1/200)

*.내진설계상 필요한 설계용 수평지진력 Fh는 아래 식으로 계산하여 얻으며,         각종 건축기계설비 배관에 중요성이 높은 경우를 적용하여 설계용 수평진도를      2.0이상을 적용함을 원칙으로 적용한다. 공진발생시 지진력에 의한 파괴력이 배     가됨을 감안해서 건축물을 통해 소방시설 및 설비배관에 전달되는 지진력을

흡수/감소/소멸시키도록 스프링내장형 소방용행가, 내진스프링행가, 내진체인스     프링가대, 내진스프링가대 등 지진분리격리장치를 적용한 내진 및 면진설계를      한다.

설계용 수평지진력=Fh=Kh*W(kgf).

설계용 수평진도=Kh=Z*Ks(원칙 2.0)

설계용 표준수평진도=Ks(원칙 2.0)

지역계수=Z(원칙 1.0)

설비기기 및 배관의 질량(kgf)*운전률 1.25=W

8).내진 및 면진용 스프링의 기준 (수평,수직 지진력 고려)

==>지진력을 흡수/감소/소멸시키는 장력을 지닌 스프링을

“내진스프링행가 및 내진스프링가대, 내진체인스프링가대”에 적용한다.

9).내진 면진설계적용의 예

“내진스프링행가”“내진체인스프링가대”“내진스프링가대”의 내진설계 및

내진시공 방법.

“내진스프링행가”는 횡지관 설비배관에 적용하고,

횡주관 설비배관, 2개 이상 나란히 가는배관 및 기계설비배관, 트레이 배관에       는 “내진 체인스프링가대”를 적용토록 하여 7.5m ~ 20m 에 1개소 내진설계       시공하고,그 중간에 2.5m 마다 “내진스프링행가”를 설치한다. 펌프 토출측       이나 횡주배관의 엘보부위, 분기지점 등 유속의 변화, 지진동에 의한 자체 진       동이 예상되는 지점에는 흔들림 방지 버팀대 역할을 하도록 “내진스프링가        대”를 고정식으로 1개소 보강 설치하여 자체진동을 예방한다.기계설비배관에       도 동일하게 적용한다.

10).“내진체인스프링가대”“내진스프링가대”의 내진설계 및 시공방법

설비배관의 횡주관 배관에 “내진체인스프링가대”를 7.5m ~ 20m에 1개소를       기준으로 내진설계 및 시공에 적용하며, 펌프 토출측이나 횡주배관의 엘보부위,      분기지점 등 유속의 변화, 지진등에 의한 자체진동이 예상되는 지점에는 흔들      림 방지 버팀대 역할을 하도록 “내진스프링가대”를 고정식으로 1개소 보강 설      치하여 자체 진동을 예방한다.

11).“내진스프링행가”의 내진설계 및 시공방법

설비배관의 횡지관 배관에 “내진스프링행가”를 2.5m ~ 1.8m에 1개소를 기준      으로 스프링클러 헤드와 헤드 사이의 간격에 1개소 내진설계 및 시공을 하도록      한다.

10m 이내에 1개소씩 버팀대 역할을 하도록 행가 위에 너트를 조여서 고정식으      로 설치 시공하여 자체 진동을 예방한다.

12).전기 통신트레이배관의 내진설계 및 시공방법

트레이배관의 2.5m마다 1개소씩 내진설계 및 시공을 한다.

내진설계 및 시공에 “내진 체인스프링가대”“내진스프링가대” 적용시,

기존 조립식 찬넬과 비교하여 자재비에서 -45%, 시공비에서 -90% 저렴하며,

내진안전성을 확보하고 지진의 2차 피해를 예방하여 내전안전성을 구축합니다.

소방시설의 내진 면진설계 및 시공 방법 요약입니다!

소방시설 설비배관의 내진,면진설계 2016.1.25.부터 소방시설법 제9조의2에

의해 의무사항으로 적용됩니다.

광주 도시철도공사의 지하철역사 소방시설 내진설계 및 시공,

롯데건설의 제2롯데월드 타워 초고층건축물 고층부 소방공사 및

대우건설의 명동 환경개선사업지구 고층건축물 소방공사,

롯데건설의 KT동대문지사 복합건축물 소방설비공사,

태영건설의 영등포 KT오피스텔 소방공사,

포스코건설의 영종도 파라다이스시티 카지노 및 호텔 복합리조트 소방공사,

전남도교육청의 학교 소방공사,

신동아건설의 강동역사 호텔 및 고층건축물 파밀리에 소방공사,

천호동 CGV소방공사,

평택 LG전자 소방공사,

세종시 유치원 및 오피스텔 소방공사에 적용한

내진,면진설계 시공 공법입니다.

소방시설 설비배관의 내진,면진설계 방법:

소방시설의 펌프 토출측 시작 횡주관 및 입상관에서 시작하는 세대횡주관 및 프리액션밸브 이후 횡주관 시작점과 횡주관 관말에는 지진등에 의한 흔들림 방지 버팀대 역할을 하도록 내진스프링가대를 1개소씩  설계시공하고,

횡주관에 7.5M~20M마다 내진체인스프링가대를 1개소씩 설계시공하며, 횡주관 2.5M에 1개소씩 내진스프링행가를 병행 내진설계 시공한다.

입상관은 기존 처럼 고정식으로 튼튼하게 시공하여 지진발생시 건축물과 거동을 같이 하도록 시공하며,

횡지관은 내진스프링행가를 2.5M~2.8M에 1개소씩 내진,면진설계 시공한다.

전기 통신트레이 공사 내진설계 및 시공에는 내진체인스프링가대를 2.5M에

1개소씩 내진설계 시공한다. 감사합니다.

판테크(주),주헌건설(주)010-3333-5659.                                  0502-605-0011,1144,1155,1166.  FAX: 0502-605-1177.

흔들림 방지 버팀대 “내진스프링가대”